## ANSI B36.10M
Bešavne cevi po schedule / Seamless pipe by schedule
ANSI/ASME B36.10M (API 5L) · NPS 1/8–14 · kg/m i lb/ft
Dimenzije iz PEZOS kataloga (izdanje 2018, štampane strane 3–4); težine računate po formuli (D − t) × t × 0,0247, lb/ft izvedeno iz kg/m. Prazno polje znači da katalog za njega ne navodi vrednost. Katalog u ovoj tabeli ne navodi klasu XXS.
Dimensions from the PEZOS catalogue (2018 edition, printed pages 3–4); weights calculated as (D − t) × t × 0.0247, lb/ft derived from kg/m. An empty cell means the catalogue gives no value for that field. The catalogue does not list an XXS class in this table.
NPS | DN | D (mm) | D (in) | t (mm) | t (in) | Schedule | Klasa / Class | kg/m | lb/ft
1/8" | 6 | 10.3 | 0.405 | 1.73 | 0.068 | 40 | STD | 0.366 | 0.246
1/8" | 6 | 10.3 | 0.405 | 2.41 | 0.095 | 80 | XS | 0.47 | 0.316
1/4" | 8 | 13.7 | 0.54 | 2.24 | 0.088 | 40 | STD | 0.634 | 0.426
1/4" | 8 | 13.7 | 0.54 | 3.02 | 0.119 | 80 | XS | 0.797 | 0.535
3/8" | 10 | 17.1 | 0.675 | 2.31 | 0.091 | 40 | STD | 0.844 | 0.567
3/8" | 10 | 17.1 | 0.675 | 3.2 | 0.126 | 80 | XS | 1.1 | 0.738
1/2" | 15 | 21.3 | 0.84 | 2.77 | 0.109 | 40 | STD | 1.27 | 0.852
1/2" | 15 | 21.3 | 0.84 | 3.73 | 0.147 | 80 | XS | 1.62 | 1.09
1/2" | 15 | 21.3 | 0.84 | 4.78 | 0.188 | 160 |  | 1.95 | 1.31
3/4" | 20 | 26.7 | 1.05 | 2.87 | 0.113 | 40 | STD | 1.69 | 1.14
3/4" | 20 | 26.7 | 1.05 | 3.91 | 0.154 | 80 | XS | 2.2 | 1.48
3/4" | 20 | 26.7 | 1.05 | 5.56 | 0.219 | 160 |  | 2.9 | 1.95
1" | 25 | 33.4 | 1.315 | 3.38 | 0.133 | 40 | STD | 2.51 | 1.68
1" | 25 | 33.4 | 1.315 | 4.55 | 0.179 | 80 | XS | 3.24 | 2.18
1" | 25 | 33.4 | 1.315 | 6.35 | 0.25 | 160 |  | 4.24 | 2.85
1 1/4" | 32 | 42.2 | 1.66 | 3.56 | 0.14 | 40 | STD | 3.4 | 2.28
1 1/4" | 32 | 42.2 | 1.66 | 4.85 | 0.191 | 80 | XS | 4.47 | 3.01
1 1/4" | 32 | 42.2 | 1.66 | 6.35 | 0.25 | 160 |  | 5.62 | 3.78
1 1/2" | 40 | 48.3 | 1.9 | 3.68 | 0.145 | 40 | STD | 4.06 | 2.73
1 1/2" | 40 | 48.3 | 1.9 | 5.08 | 0.2 | 80 | XS | 5.42 | 3.64
1 1/2" | 40 | 48.3 | 1.9 | 7.14 | 0.281 | 160 |  | 7.26 | 4.88
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 2.11 | 0.083 |  |  | 3.03 | 2.04
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 2.77 | 0.109 |  |  | 3.94 | 2.64
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 3.18 | 0.125 |  |  | 4.49 | 3.01
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 3.58 | 0.141 |  |  | 5.02 | 3.37
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 3.91 | 0.154 | 40 | STD | 5.45 | 3.66
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 4.37 | 0.172 |  |  | 6.04 | 4.06
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 4.78 | 0.188 |  |  | 6.56 | 4.4
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 5.54 | 0.218 | 80 | XS | 7.49 | 5.04
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 6.35 | 0.25 |  |  | 8.46 | 5.69
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 7.14 | 0.281 |  |  | 9.38 | 6.3
2" | 50 | 60.3 | 2.375 | 8.74 | 0.344 | 160 |  | 11.1 | 7.48
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 2.11 | 0.083 |  |  | 3.69 | 2.48
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 2.77 | 0.109 |  |  | 4.81 | 3.23
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 3.18 | 0.125 |  |  | 5.48 | 3.69
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 3.58 | 0.141 |  |  | 6.14 | 4.12
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 3.96 | 0.156 |  |  | 6.75 | 4.54
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 4.37 | 0.172 |  |  | 7.41 | 4.98
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 4.78 | 0.188 |  |  | 8.05 | 5.41
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 5.16 | 0.203 | 40 | STD | 8.65 | 5.81
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 5.49 | 0.216 |  |  | 9.15 | 6.15
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 6.35 | 0.25 |  |  | 10.5 | 7.02
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 7.01 | 0.276 | 80 | XS | 11.4 | 7.68
2 1/2" | 65 | 73 | 2.875 | 9.53 | 0.375 | 160 |  | 14.9 | 10
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 2.11 | 0.083 |  |  | 4.52 | 3.04
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 2.77 | 0.109 |  |  | 5.89 | 3.96
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 3.18 | 0.125 |  |  | 6.73 | 4.52
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 3.58 | 0.141 |  |  | 7.54 | 5.07
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 3.96 | 0.156 |  |  | 8.31 | 5.58
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 4.37 | 0.172 |  |  | 9.12 | 6.13
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 4.78 | 0.188 |  |  | 9.93 | 6.67
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 5.49 | 0.216 | 40 | STD | 11.3 | 7.6
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 6.35 | 0.25 |  |  | 12.9 | 8.7
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 7.14 | 0.281 |  |  | 14.4 | 9.69
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 7.62 | 0.3 | 80 | XS | 15.3 | 10.3
3" | 80 | 88.9 | 3.5 | 11.13 | 0.438 | 160 |  | 21.4 | 14.4
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 2.77 | 0.109 |  |  | 6.76 | 4.54
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 3.18 | 0.125 |  |  | 7.73 | 5.19
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 3.58 | 0.141 |  |  | 8.67 | 5.82
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 3.96 | 0.156 |  |  | 9.55 | 6.42
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 4.37 | 0.172 |  |  | 10.5 | 7.05
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 4.78 | 0.188 |  |  | 11.4 | 7.68
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 5.74 | 0.226 | 40 | STD | 13.6 | 9.13
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 6.35 | 0.25 |  |  | 14.9 | 10
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 7.14 | 0.281 |  |  | 16.7 | 11.2
3 1/2" | 90 | 101.6 | 4 | 8.08 | 0.318 | 80 | XS | 18.7 | 12.5
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 2.77 | 0.109 |  |  | 7.63 | 5.13
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 3.18 | 0.125 |  |  | 8.73 | 5.86
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 3.58 | 0.141 |  |  | 9.79 | 6.58
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 3.96 | 0.156 |  |  | 10.8 | 7.25
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 4.37 | 0.172 |  |  | 11.9 | 7.97
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 4.78 | 0.188 |  |  | 12.9 | 8.69
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 5.16 | 0.203 |  |  | 13.9 | 9.35
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 5.56 | 0.219 |  |  | 14.9 | 10
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 6.02 | 0.237 | 40 | STD | 16.1 | 10.8
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 6.35 | 0.25 |  |  | 16.9 | 11.4
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 7.14 | 0.281 |  |  | 18.9 | 12.7
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 7.92 | 0.312 |  |  | 20.8 | 14
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 8.56 | 0.337 | 80 | XS | 22.4 | 15
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 11.13 | 0.438 | 120 |  | 28.4 | 19.1
4" | 100 | 114.3 | 4.5 | 13.49 | 0.531 | 160 |  | 33.6 | 22.6
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 4.78 | 0.188 |  |  | 16.1 | 10.8
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 5.56 | 0.219 |  |  | 18.6 | 12.5
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 6.55 | 0.258 | 40 | STD | 21.8 | 14.6
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 7.14 | 0.281 |  |  | 23.7 | 15.9
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 7.92 | 0.312 |  |  | 26.1 | 17.5
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 8.78 | 0.344 |  |  | 28.7 | 19.3
5" | 125 | 141.3 | 5.563 | 9.529 | 0.375 | 80 | XS | 31 | 20.8
6" | 150 | 168.3 | 6.625 | 7.11 | 0.28 | 40 | STD | 28.3 | 19
6" | 150 | 168.3 | 6.625 | 7.92 | 0.312 |  |  | 31.4 | 21.1
6" | 150 | 168.3 | 6.625 | 8.74 | 0.344 |  |  | 34.4 | 23.1
6" | 150 | 168.3 | 6.625 | 9.52 | 0.375 |  |  | 37.3 | 25.1
6" | 150 | 168.3 | 6.625 | 10.97 | 0.432 | 80 | XS | 42.6 | 28.6
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 6.35 | 0.25 |  |  | 33.4 | 22.4
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 7.04 | 0.277 | 30 |  | 36.9 | 24.8
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 7.92 | 0.312 |  |  | 41.3 | 27.8
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 8.18 | 0.322 | 40 | STD | 42.6 | 28.6
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 8.74 | 0.344 |  |  | 45.4 | 30.5
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 9.52 | 0.375 |  |  | 49.3 | 33.1
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 11.13 | 0.438 |  |  | 57.2 | 38.4
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 12.7 | 0.5 | 80 | XS | 64.7 | 43.5
8" | 200 | 219.1 | 8.625 | 15.09 | 0.594 | 100 |  | 76 | 51.1
10" | 250 | 273 | 10.75 | 6.35 | 0.25 | 20 |  | 41.8 | 28.1
10" | 250 | 273 | 10.75 | 7.09 | 0.279 |  |  | 46.6 | 31.3
10" | 250 | 273 | 10.75 | 7.8 | 0.307 | 30 |  | 51.1 | 34.3
10" | 250 | 273 | 10.75 | 8.749 | 0.344 |  |  | 57.1 | 38.4
10" | 250 | 273 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 40 | STD | 60.4 | 40.6
10" | 250 | 273 | 10.75 | 11.13 | 0.438 |  |  | 72 | 48.4
10" | 250 | 273 | 10.75 | 15.09 | 0.594 |  |  | 96.1 | 64.6
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 7.14 | 0.281 |  |  | 55.8 | 37.5
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 7.92 | 0.312 |  |  | 61.8 | 41.5
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 8.38 | 0.33 | 30 |  | 65.3 | 43.9
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 8.74 | 0.344 |  |  | 68 | 45.7
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 9.53 | 0.375 |  | STD | 74 | 49.7
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 10.31 | 0.406 | 40 |  | 79.8 | 53.6
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 11.13 | 0.438 |  |  | 86 | 57.8
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 12.7 | 0.5 |  | XS | 97.6 | 65.6
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 14.27 | 0.562 | 60 |  | 109 | 73.3
12" | 300 | 323.8 | 12.75 | 17.489 | 0.688 | 80 |  | 132 | 88.9
14" | 350 | 355.6 | 14 | 7.92 | 0.312 | 20 |  | 68 | 45.7
14" | 350 | 355.6 | 14 | 8.74 | 0.344 |  |  | 74.9 | 50.3
14" | 350 | 355.6 | 14 | 9.52 | 0.375 | 30 | STD | 81.4 | 54.7
14" | 350 | 355.6 | 14 | 11.13 | 0.438 | 40 |  | 94.7 | 63.6
14" | 350 | 355.6 | 14 | 11.91 | 0.469 |  |  | 101 | 67.9
14" | 350 | 355.6 | 14 | 12.7 | 0.5 |  | XS | 108 | 72.3
14" | 350 | 355.6 | 14 | 15.09 | 0.594 | 60 |  | 127 | 85.3
14" | 350 | 355.6 | 14 | 19.059 | 0.75 | 80 |  | 158 | 106